湖南省工程建设强制性地方标准条文目录

| 标准名称 | 标准编号 | 备案号 | 强制性条文编号和内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑施工承插型轮扣式钢管 支架安全技术规程 | DBJ43/323-2017 | J13907-2017 | 9.0.4 严禁在支架基础开挖深度影响范围内进行挖掘作业。 |
|  |  |  | 9.0.5支架作业层上的施工荷载不得超过设计容许荷载。 |
|  |  |  | 9.0.13拆除的支架构件应安全地传递至地面，严禁抛掷。 |
| 湖南省居住建筑节能设计标准 | DBJ43/001-2017 | J10410-2017 | 4.2.1 建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标不应大于表4.2.1规定的限值。 表4.2.1 建筑围护结构各部分传热系数（K） 和热惰性指标（D）的限值 围护结构部位; 传热系数K[W/(m2•K)]. 热惰性指标D≤2.5; 热惰性指标D>2.5. 体形系数≤0.40; 屋面; 0.6; 0.8. 外墙; 0.8; 1.1. 底面接触室外空气的架空或外挑楼板; 1.0. 分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙; 2.0. 户门（含阳台门非透明部分）; 2.5（通往封闭空间） 2.0（通往非封闭空间或户外）. 外窗（含阳台门透明部分）; 应符合本标准表4.2.2的规定. 体形系数>0.40; 屋面; 0.5; 0.6. 外墙; 0.6; 0.9. 底面接触室外空气的架空或外挑楼板; 1.0. 分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙; 1.8. 户门（含阳台门非透明部分）; 2.5（通往封闭空间） 2.0（通往非封闭空间或户外）. 外窗（含阳台门透明部分）; 应符合本标准表4.2.2的规定. |
|  |  |  | 4.2.2 不同朝向、不同窗墙面积比的外窗传热系数、太阳得热系数和可见光透射比应符合表4.2.2的规定。 表4.2.2 不同朝向、不同窗墙面积比外窗 传热系数、太阳得热系数和可见光透射比的限值 建筑; 窗墙面积比; 传热系数K [W/(m2•K)]; 太阳得热系数SHGC （东、西向/南、北向）; 可见光透射比. 体形系数≤0.40; 窗墙面积比≤0.20; ≤3.6; —/—; ≥0.6. 0.20＜窗墙面积比≤0.35; ≤3.2; 夏季≤0.40/夏季≤0.44. 0.35＜窗墙面积比≤0.45; ≤2.8; 夏季≤0.35/夏季≤0.40; ≥0.5. 窗墙面积比≥0.45; ≤2.5; 夏季≤0.30/夏季≤0.35. 体形系数＞0.40; 窗墙面积比≤0.20; ≤3.2; —/—; ≥0.6. 0.20＜窗墙面积比≤0.35; ≤2.8; 夏季≤0.40/夏季≤0.44. 0.35＜窗墙面积比≤0.45; ≤2.5; 夏季≤0.35/夏季≤0.40; ≥0.5. 窗墙面积比≥0.45; ≤2.3; 夏季≤0.30/夏季≤0.35. 天窗; ≤屋顶面积4%; ≤2.5; ≤0.35; ≥0.5. 注：1表中的“东、西”指从东或西偏北30°（含30°）至偏南60°（含60°）的范围；“南”指从南偏东30°至偏西30°的范围；“北”指从北偏东60°至偏西60°的范围； 2太阳得热系数=外窗（包括透光幕墙）本身的太阳得热系数×外遮阳构件的遮阳系数，外遮阳构件的遮阳系数按附录C计算； 3 居住空间的东、西向外窗应设置活动外遮阳装置； 4 窗墙面积比≥0.45时，居住空间的外窗均应设置活动外遮阳装置。 |
|  |  |  | 4.2.4 外窗及阳台门的气密性分级应符合国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008中第4.1.2条的规定，并应满足下列要求： 1 10层及以上的建筑外窗及阳台门的气密性不应低于7级； 2 10层以下的建筑外窗及阳台门的气密性不应低于6级。 |
| 湖南省公共建筑节能设计标准 | DBJ43/003-2017 | J11742-2017 | 3.3.1 公共建筑围护结构的热工性能应分别符合表3.3.1-1、表3.3.1-2和表3.3.1-3的规定，当不能满足本条的规定时，必须按本标准规定的方法进行权衡判断。其中外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均传热系数。 表3.3.1-1 甲类公共建筑围护结构热工性能限值 围护结构部位; 传热系数K [W/(m2·K)]; 太阳得热系数SHGC (东、南、西向/北向). 屋面; 围护结构热惰性指标D≤2.5; ≤0.40; ——. 围护结构热惰性指标D＞2.5; ≤0.50. 外墙(包括非透光幕墙); 围护结构热惰性指标D≤2.5; ≤0.50; ——. 围护结构热惰性指标D＞2.5; ≤0.70. 底面接触室外空气的架空或外挑楼板; ≤0.7; ——. 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙或楼板; ≤1.8; ——. 外门非透明部分; ≤2.5; ——. 外窗 (包括透光幕墙、外门透明部分); 窗墙面积比≤0.20; ≤3.2; ——. 0.20＜窗墙面积比≤0.30; ≤2.7; ≤0.40/0.44. 0.30＜窗墙面积比≤0.40; ≤2.5; ≤0.35/0.40. 0.40＜窗墙面积比≤0.50; ≤2.3; ≤0.35/0.40. 0.50＜窗墙面积比≤0.70; ≤2.1; ≤0.30/0.35. 窗墙面积比＞0.70; ≤1.8; 采用活动外遮阳 夏季≤0.24/夏季≤0.30. 屋顶透明部分(屋顶透明部分面积≤20%); ≤2.0; ≤0.30. 表3.3.1-2 乙类公共建筑围护结构热工性能限值 围护结构部位; 传热系数K [W/(m2·K)]; 太阳得热系数SHGC (东、南、西向/北向). 屋面; 围护结构热惰性指标D≤2.5; ≤0.40; ——. 围护结构热惰性指标D＞2.5; ≤0.50. 外墙(包括非透光幕墙); 围护结构热惰性指标D≤2.5; ≤0.60; ——. 围护结构热惰性指标D＞2.5; ≤0.80. 底面接触室外空气的架空或外挑楼板; ≤0.70; ——. 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙或楼板; ≤2.0; ——. 外门非透明部分; ≤2.5. 外窗(包括透光幕墙、外门透明部分); 窗墙面积比≤0.20; ≤3.5; ——. 0.20＜窗墙面积比≤0.30; ≤3.0; ≤0.44/0.48. 0.30＜窗墙面积比≤0.40; ≤2.6; ≤0.40/0.44. 0.40＜窗墙面积比≤0.50; ≤2.4; ≤0.35/0.40. 0.50＜窗墙面积比≤0.60; ≤2.2; ≤0.35/0.40. 0.60＜窗墙面积比≤0.70; ≤2.2; ≤0.30/0.35. 窗墙面积比＞0.70; ≤1.8; 采用活动外遮阳 夏季≤0.24/夏季≤0.30. 屋顶透明部分(屋顶透明部分面积≤20%); ≤2.6; ≤0.30. 表3.3.1-3 丙类公共建筑围护结构热工性能限值 围护结构部位; 传热系数K [W/(m2·K)]; 太阳得热系数SHGC. 屋面; ≤0.70; ——. 外墙(包括非透光幕墙); ≤1.0; ——. 底面接触室外空气的架空或外挑楼板; ≤1.0; ——. 外门非透明部分; ≤3.0; ——. 外窗(包括透光幕墙、外门透明部分); ≤3.0; ≤0.52. 屋顶透明部分(屋顶透明部分面积≤20%); ≤3.0; ≤0.35. |
|  |  |  | 3.3.5 建筑外门、外窗的气密性分级应符合国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008中第4.1.2条的规定，并应满足下列要求： 1 10层及以上的建筑外门、外窗的气密性不应低于7级； 2 10层以下的建筑外门、外窗的气密性不应低于6级。 |
|  |  |  | 3.3.6 建筑幕墙的气密性应符合国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086-2007中第5.1.3条的规定且不应低于3级。 |
|  |  |  | 4.1.1 人员长时间停留且有热舒适性要求的公共建筑，应规划或设计供暖空调系统。 |
|  |  |  | 4.1.2 供暖空调系统方案应进行技术经济分析。大型公共建筑集中空调系统应进行多方案比较。 |
|  |  |  | 7.1.3 能源综合利用系统应设置分类分项能量计量装置。 |
|  |  |  | 7.3.8 空气源热泵系统应符合下列规定： 2 电辅助加热器的功率不应超过设计热负荷的20%。 |
|  |  |  | 8.2.8 集中供暖空调系统的冷(热)水机组及水泵出入口的水管上应设置压力表，机组出入口、各分区回水管、全空气系统回风管上应分别设置温度计，每台冷（热）水机组和锅炉的冷（热）水管、冷却水管、蒸汽锅炉的供汽管上应设置流量计。 |
| 住宅小区及商住楼通信设施建设标准 | DBJ43/003—2012 | J12133—2012 | 5.0.7-2 最小埋深应符合表5.0.7-2的规定 表5.0.7-2 通信管道路面至管顶最小埋深 管道材质; 绿化带/m; 人行道下/m; 车行道下/m. 塑料管; 0.5; 0.7; 0.8. 钢管; 0.3; 0.5; 0.6. 注：当通信管道最小埋深不能满足表5.0.7-2的规定时， 应加保护措施。 |
| 城市二次供水设施技术规范 | DBJ43/002-2009 | J11499-2009 | 9.0.8 当生活饮用水水箱（池）内的贮水，12h内不能得到更新时，必须采取水消毒处理措施。 |